山东济钢气体有限公司低温液体贮槽防腐施工

招标公告

- 一、招标编号：1071240905002

- 二、招标名称： 低温液体贮槽防腐施工

三、招标内容：详见第九条。

四、资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；注册资金达到 100 万元及以上的厂家；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4、在经营活动中没有违法记录；

5、所有资质文件同投标文件一起上传。

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

7、在招标方场地进行特种作业（比如高空作业）的作业人员须具备相应资质，交招标方备案并服从现场管理。

五、公告和报名

1、报名方式：报名方式：www.jigang.com.cn—阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn

2、公告和报名时间： 2024年9月5日～2024年9月12日（北京时间）。

六、招标文件售价：200元，对公转账并注明购买低温液体贮槽防腐施工招标文件。

七、招标文件获取

1、招标文件获取：2024年 9月12日前对公转账缴纳投标保证金伍仟元整，否则报价无效，并截图发至指定的招标邮箱；

2、招标文件地点：网上下载；

3、招标联系人：何先生，联系电话：15666965290；

4、业务联系人：刘先生，联系电话：13065066189 。

招标人银行信息：

开户银行：工行兰陵支行

收款人：山东济钢气体有限公司

开户银行帐号：1610020309200268642

招标用邮箱：hesz2003@163.com

八．开标

1、开标时间：2024年9月12 日14:00（北京时间）；

2、开标地点：山东济钢气体有限公司网上开标

九、招标内容

（一）标的情况

| 序 号 | 设备名称 | 尺寸规格 （m） | 单位 | 涂 装 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000m3液氮贮槽 | Φ6.15X17.5 | m2 | 200 | 除锈打磨、修复；底漆2道，中漆2道 |
| 2 | 1000m3液氮贮槽 | Φ6.15X17.5 | m2 | 790 | 面漆2道 |
| 3 | 500m3×2座液氧贮槽 | Φ5X14.4X2 | m2 | 260 | 除锈打磨、修复；底漆2道，中漆2道 |
| 4 | 500m3×2座液氧贮槽 | Φ5X14.4X2 | m2 | 1060 | 面漆2道 |
| 5 | 梯子平台栏杆 |  | m2 | 80 | 除锈打磨、修复、刷涂 |
| 6 | 标识喷涂 |  | m2 | 20 | 人工刷涂、按原字体大小 |

以上表格中的涂装工程量是预估工程量，这次低温液体贮槽防腐施工是在原设备防腐涂层基础上进行修补，投标方必须进行现场勘察，根据现场设备的实际情况计算防锈底漆及中间漆喷涂面积，面漆也是根据需要确定喷涂面积。

- （二）施工技术要求：

1.贮槽外壁及附属钢结构油漆涂装要求

| 序号 | 油漆名称 | 颜色 | 每层最小漆膜厚度 | 用途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧富锌底漆 | 灰色 | 80um | 底漆 | 补伤补口 |
| 2 | 中间漆 | 灰色 | 80um | 中间漆 | 外表面 |
| 3 | 聚氨脂面漆 | 白色 | 80um | 面漆 | 外表面 |
| 4 | 底、中、面漆 | 设计 | 各层同上 | 各层 | 平台，梯子、栏杆 |

2.油漆涂装防腐施工要求：

面漆必须选择和原设备涂层面漆相同的油漆类型和标号，全部或整片统一喷涂，避免色差。因为补漆，不是全部重新刷漆，施工前需进行油漆咬合试验合格后方可正式喷涂。

涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水浮尘等污物，涂层应均匀完整和颜色一致，无损坏及流淌。漆膜附着牢靠，严禁脱落、皱纹、气泡、针孔等缺陷发生。涂刷标识时，按济钢气体提供的厂标字样和尺寸大小按相关要求。面漆筒体表面因安装留下的接缝、划伤碰撞露出金属表面、结构角焊缝等处未除锈涂刷底漆的，必须打磨干净露出金属光泽后涂刷环氧富锌底漆，涂底漆与旁边原刷涂的底漆要结合覆盖均匀接合附着有力。所有需补刷底漆的地方，涂刷完毕经验查彻底无漏涂后，进行中间漆滚涂或刷涂，在新涂刷底漆的地方必须是在底漆彻底干透后，方可进行中间漆的涂刷，施工中判断漆膜是否实干的办法是：用手指用力按压漆膜，以不出现指纹为准。中间漆干透后进行聚氨脂面漆的滚刷。每道涂漆时间间隔不宜超过48小时，应在第一道漆膜未干透后，立即进行第二道漆的滚刷。面漆的调和黏度涂刷时为30-50s，用稀释剂调整粘度。在涂漆施工过程中，应随时注意和检查涂漆层数和涂漆质量，涂漆完毕后，进行外观检查应无漏涂/漆层纹理通顺/光亮均匀一致。漆膜总厚度用磁性侧厚仪检测达设计要求，确保2年内不斑脱。质保期2年内若出现局部脱落，免费进行修补。

3.投标方在施工前应向招标方提供一份详尽的工程施工方案或作业方案书，针对低温设备表面温度较低的实际情况制定具体施工措施。

4.投标方在贮槽防腐施工期间，必须对氮气和氧气贮槽下方的管道、设备、阀门、地面采取必要的防护措施，对于因施工期间污染设备，由施工方恢复成原样，对设备造成损坏的 ，根据设备的采购价格按照1.5 倍进行赔偿。

5.投标方提供一份关于济钢气体低温液体贮槽防腐的修复工程 HSE 作业方案书，HSE 作业方案书必须取得济钢气体安全管理部门同意。

（三）本次招标济钢气体公司1000m3液氮贮槽、500m3×2座液氧贮槽，确定1家承包商。

（四）计划工期：合同签订后30日完成。

（五）作业地点及费用：招标人提供场地、电源设备。

（六）技术交流及样品勘察时间：报名成功后至2024年9月12日14时前。

十、报名及投标人员在济钢气体公司的一切活动必须遵守济钢气体公司的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十一、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

山东济钢气体有限公司

2024年9 月5日