**山东济钢环保新材料有限公司**

**新能源汽车充电桩安装施工**

**项目采购**

**竞争性谈判邀请书**

采购人：山东济钢环保新材料有限公司

2024年9月29日

**竞争性谈判邀请书**

**一、采购编号：1173240929001**

**二、采购项目名称：山东济钢环保新材料有限公司新能源汽车充电桩安装施工项目采购**

**三、项目概况与采购范围**

1、项目概况：

山东济钢环保新材料有限公司现有60kW充电桩一台（双充电枪）及7kW充电桩8台需要安装，安装位置距离配电室约30米；充电桩、配电柜、线缆路径均在绿化带内。

2、项目内容：

1. 充电桩，7kW×8台，60kW×1台（采购人提供）。
2. 主电缆（采购人提供）：YJV 3×185mm2+2×95mm2电缆50米，由配电室至配电柜，敷设方式直埋。
3. 室外型不锈钢配电柜：带320A主断路器×1、160A4P漏电断路器×2、40A2P漏电断路器×9，内部带独立接地接零排，柜门带警示标识，带门锁，安装后进线部位用耐火泥封堵。
4. 至各充电桩电源线：YJV 3×50mm2+2×25mm2电缆25米（招标提供）、YJV 3×6mm2电缆150米。
5. 现场需要用镀锌扁钢做接地系统长度约39米，在每台充电桩及配电柜附近外露接地扁铁，扁铁与充电桩、配电柜需用黄绿接地线连接。
6. 黄绿接地线：1×6mm2铜制电线。
7. 各线缆两端均需使用铜质线鼻。
8. 安全围栏：玻璃钢材质1.5米高，用于配电箱周边的安全防护。
9. 监控：海康威视2.8mm双光谱摄像头2个（含3m立杆、含平台授权），交换机1个，光纤收发器1对，通讯线、管若干，网络接至配电室网络箱；报价单位所提供监控设备并入现有海康安防监控平台iSecure Center，实现温度异常时在调度室大屏上实时报警，网络延时≤15ms。
10. 配电箱、摄像头及充电桩基础（含钢筋）。
11. 配电柜位于绿化带内，配电柜周边需硬化，柜前需铺装人行道路面。
12. 挖沟回填：长约70米、深0.7米，线缆部分需穿管填砂铺砖后回填；挖沟位置位于绿化带内，大部分为回填土，局部可能存在岩石。
13. 车位划线。

本次工作包含土建施工、挖沟回填、基础制作、设备的安装调试等；所用材料及设备除采购人提供的，其它均由报价单位自备。

3、工期：自签订合同**10个**日历天内全部安装调试完成。

4、承包方式：总价包干

5、结算方式：安装调试完成，双方验收无异议，成交人向采购人开具增值税发票后，采购人以**济钢集团供应链金融平台出具的供应链票据（商业承兑）方式**向成交人付款（此处报价单位不允许有商务偏差，如出现偏差视为无效，使用方式详见附件：使用明白纸）。

6、质保期及质保金：符合国家、行业相关质量验收标准，质保期**12**个月。

**四、投标人资格要求**

1、依法登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、具有与本次采购项目相应的经营范围，且营业执照有效，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货及实施能力，施工人员持有相应的特种作业操作证。

3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

**五、公告报名时间方式、踏勘现场时间**

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：<http://bidding.jigang.com.cn>/；

2、公告和报名时间：2024年9月29日至 2024 年10月7日。

3、踏勘现场时间：2024年10月8日上午9 : 00 -上午11：00（不踏勘现场的，视为无效投标）。

**六、谈判时间和方式**

1、谈判时间：2024年10月11日上午9点；

2、谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。

**七、谈判保证金：无**

**八、谈判文件的获取方式**

1、获取方式：凡有意参加的潜在供应商，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台<http://bidding.jigang.com.cn>/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件；

**九、资格审查**

资格后审，不接受联合体。

**十、采购人的名称、地址和联系人**

1、采购人的名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、采购人的地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

3、谈判联系人：史工，联系电话：18615514537；

4、技术联系人：侯工，联系电话：15666418830/15066666837。

**十一、安全**

参加谈判的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

**十二、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。**

山东济钢环保新材料有限公司

2024年9月29日